ДОДАТОК 1. 
Деталізація запиту на сонячні панелі і супутні матеріали 
та їх встановлення (монтаж), пусконалагоджувальні роботи

Для проекту «Встановлення сонячних панелей для підтримки інтеграційного простору Центр підтримки
бізнесу»  за адресою:
45400 Волинська обл., Володимирський район, м. Нововолинськ.

Оцінка можливостей для встановлення СЕС
встановлення гібридної СЕС для власного споживання 

Адреса потенційного розміщення СЕС для власного споживання Нововолинська міська філія Волинського обласного центру зайнятості: Волинська обл. м. Нововолинськ, провулок Поштовий, 1, 45400.

Сонячні панелі. Станція на 20 кВт

Детальна інформація по майбутній СЕС	
Встановлена потужність СЕС	20,8	кВт-пік	
Електрична потужність СЕС	20	кВт	
Кількість ФЕМ (панелей)	40	Шт.	
Тип панелей	 Монокристалічний		
Тип інверторів	Гібридний		
Кількість інверторів	2	Шт.	
Кут нахилу	20	◦	

Детальна технічна характеристика :
Гібридний інвертор 3-фазний (2 шт.) 	
Вихідні дані	
Тип інвертора:	гібридний	
Кількість фаз:	3	
Кількість MPPT :	2/2+1	
ККД, %:	97.6	
Інтерфейс:	RS485,CAN, WiFi/GPRS (опціонально)	
Вхідні характеристики сонячного поля	
Номінальна потужність, Вт:	10000	
Максимальна потужність, Вт:	13000	
Діапазон вхідної напруги, В:	160~800	
MPPT діапазон напруги, В:	200~650	
Максимальна напруга, В:	800	
Вхідний струм, А:	26+13	
Максимальний струм MPPT трекера, А:	26	
Вхідні характеристики від мережі	
Номінальна вихідна потужність в режимі інвертора:	10000	
Номінальна вхідна напруга:	220	
Вихідні характеристики	
Номінальна потужність, Вт:	10000	
Максимальна потужність, Вт:	11000	
Вихідний струм, А:	15,2/14,5	
Вихідна напруга, В:	220/230	
Частота , Гц:	50/60	
Загальні	
Габаритні розміри, мм:	422×699,3×279	
Вага інвертора, кг:	33,6	
Робочий діапазон температури, °C:	-45~60 ℃	
Вологість, %:	0...100	
Ступінь захисту:	IP65	
Режим роботи від АКБ	
Діапазон вхідної напруги, В:	40~60	
Вихідна напруга, В:	220	
Максимальний вихідний струм, А:	13	
Заряд АКБ	
Напруга АКБ, В:	48	
Максимальний струм заряду, А:	210	
Характеристики вбудованого контролера	
Діапазон робочих напруг, В:	200~650	
Максимальний струм, Вт:	34А+17А	

Літієвий акумулятор 5 кВт*год / 48 В (4 шт.)	
Базові параметри	
Тип акумулятора:	LiFePo4	
Ємність акумулятора, А/год:	4.8кВт (100 А/год)	
Кількість циклів заряду/розряду:	6000	
Напруга, В:	48	
Струм заряду, А:	50	
Робоча температура, °C:	-10...+55	
Габарити, мм :	442х420х161	
Маса акумулятора, кг:	39,7	
Глибина розряду, %	95	
Система керування	BМS	
Паралельне підключення, пристроїв 	16	

Сонячні батареї	
Основні параметри	
Тип фотомодуля:	монокристал	
Кількість струмознімних доріжок (bb), шт:	9	
Електричні характеристики	
Потужність, Вт:	550	
Напруга при макс. потужності, В:	41.95	
Струм при макс. потужності, А:	13.12	
Струм короткого замикання, А:	13.98	
Напруга холостого ходу, В:	49.8	
Запас потужності, Вт:	0...+5	
Максимальна напруга у системі, В:	1500	
ККД фотомодуля, %:	21.5	
Температурні показники	
Температурний коефіцієнт потужності, %/℃:	-0.35	
Температурний коефіцієнт напруги, %/℃:	-0.270	
Температурний коефіцієнт струму, %/℃:	0.048	
Робоча температура, °C:	-40...+85	
Механічні характеристики	
Кількість фотоелементів, шт:	72 (6х24)	
Габарити, Д*Ш*Т, мм:	2256×1133×35	
Вага, кг:	27.2	
Ступінь захисту фотомодуля:	ІР68	
Рама:	анодований алюміній	
Гарантійний термін	
Гарантійний термін, років:	Мінімум 12	
Гарантія на 90% вихідної потужності, років:	Мінімум 12	
Гарантія на 80% вихідної потужності, років:	Мінімум 25	
Монтажні та
пусконалагоджувальні роботи
Робота по встановленню та запуску СЕС "під ключ"		
Проектування		

                                                 ________________________        __________________________________________
                                              Підпис відповідальної особи                                                       ПІБ