**Додаток 4. Специфікація товару**



**БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА"**

**Специфікація до тендеру БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "РОКАДА"**

**21/2.11.23 НА ЗАКУПІВЛЮ ДИЗЕЛЬНИХ ТА БЕНЗИНОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ \_310**

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **П/н** | **Назва** | **Технічні характеристики** | **Кількість** | **Відмітка постачальника** |
| 1 | **Генератор бензиновий інверторний** | Тип генератора: інверторнийМаксимальна потужність, кВт:3.8Номінальна потужність, кВт:3.5Кількість фаз:1 фаза (220В)Клас двигуна: напівпрофесійнийОб'єм двигуна см3: від 224.0Об'єм картера л.: від 0.6Рівень шуму дБ: до 67.0Виконання: Відкрите (рамне)Розміри (Д x Ш x В) мм. 530x350x490 \*орієнтовніВага, кг: не більше 35.0 | 5 |  |
| 2 | **Генератор бензиновий інверторний** | Тип генератора: інверторнийМаксимальна потужність, кВт: 4.6Номінальна потужність, кВт: 4.2Кількість фаз:1 фаза (220В)Клас двигуна: напівпрофесійнийОб'єм двигуна см3: від 272.0Об'єм картера л.: від 0.6Рівень шуму дБ: до 67.0Виконання: Відкрите (рамне)Розміри (Д x Ш x В) мм.:530x350x490 \*орієнтовніВага, кг: не більше 40 | 5 |  |
| 3 | **Генератор бензиновий** | Максимальна потужність – 5,5 кВт.Номінальна потужність – 5 кВт.Двигун 4-тактний об'ємом 420 см3. Захист від низького рівня масла та перевантажень, короткого замикання.Функція стабілізації напруги SVR.Паливний бак об’ємом від 6 л бензину.Доповнені функції: 1 розетка 16А 230 В та 1 розетка 32А 230ВРівень шуму становить – до 100 дБ.Клас ізоляції: F/A.Маса генератора – до 90 кг.Габарити: 790х630х650 мм. \*орієнтовніВбудований транспортувальний комплект: повинен включати складну ручку та два 10-дюймові колеса. | 5 |  |
| 4 | **Генератор бензиновий** | Вага, кг 73Витрата палива, л/год до 2,5Вихідна напруга, В 230Габарити довжина х ширина х висота, мм 700х680х640 \* орієнтовніГарантія 12 місяцівМаксимальна потужність, кВт 7,5Номінальна потужність, кВт 7,2Обсяг паливного бака, л від 25Рівень шуму, дБ до 75Система пуску ручна / електро / дистанційноТип двигуна: 4 тактний | 10 |  |
| 5 | **Генератор бензиновий** | Вихідна напруга, В: 230Габарити (довжина x ширина x висота), мм: 690х670х750 \*орієнтовніМаксимальна потужність, кВт: 7Номінальна потужність, кВт: 6,5Витрата палива, л/год: макс 2,6Система пуску: ручний стартерРівень шуму, дБ: до 100Тип двигуна: 4-тактний об'єм двигуна – 420 см3Об'єм паливного бака, л: від 28Вага, кг: макс. 85Функція SVR (стабілізація напругиРучний запуск.Наявність захисту від перевантаження та низького рівня масла.Наявність 2 розетки IP44: 16 А та 32 А 230 В.Зручне переміщення завдяки наявності двох 8-дюймових коліс та складаної металевої ручки з пластиковою накладкою.Клас ізоляції: F/A. | 10 |  |
| 6 | **Генератор дизельний** | Максимальна потужність, кВт 6.5Тип: ДизельнийТип запуска: Електричний запускКількість фаз: 3Наявність розетки: 1 х 16 А (220 В), 1 х 32 А (220 В)Тип: На колесахНапруга, В 400Объем двигуна 498 куб. смПотужність двигуна від 15 л.с.Кількість циліндрів 1Тип двигуна 4-х тактнийВитрати палива макс 1.7 л/чОб'єм паливного бака від 15 лЧас автономної роботи 12 чКлас захисту генератора IP 23Розміри 900 x 580 x 750 мм \* орієнтовніВага макс 175 кг | 7 |  |
| 7 | **Генератор** | Напруга: 380 ВТип генератора: дизельнийЗапуск двигуна: електростартерНомінальна потужність: 20 кВтМаксимальна потужність: 25 кВтКількість фаз: 3 фази 220 В/400 В (50 Гц)Режим роботи: резервне джерело струмуТип палива: дизельОхолодження двигуна: водяне**Додаткова інформація**Частота мережі: 50 Гц, захист від низького рівня оливи, інформаційний дисплейОб'єм паливного бака: від 70 лВага: макс 730 кгД\*Ш\*В: 200\*120\*90 \* орієнтовні | 1 |  |
| 8 | **Генератор**  | Потужність: 15 кВАРезервна потужність:14,52 кВА13,2 кВтНапруга: 380 ВЧастота: 50 ГцПотужність генератора 33 АРобочий об'єм: 1,8 лЄмність дизельного бака: від 55 лПоказання лічильника годинникаФаза: 3Розміри: 1700 х 900 х 1150 мм \* орієнтовніВага: до 650 кг  | 1 |  |
| 9 | **Дизель генераторна установка**  | Вид палива ДизельВариант виконання шумопоглинаючий корпусМаксимальна потужність (кВт) 35.0Номінальна потужність (кВт) 32.0Тип запуска АвтоматикаТип альтернатора Синхронний Кількість фаз 3-х фазнийНапруга 220 В/ 380 ВСистема охолодження рідкеТип двигуна 4-тактнийОб'єм паливного бака (л) від 85.0Витрати палива, нагрузка 100%: макс. 9 лЧас безперервної роботи (час) 24Рівень шуму (дБа) макс. 88Регулятор напруги AVR Ступінь захисту IP 54Разміри Д\*Ш\*В (см) 200 х 95 х 155 \* орієнтовніВага (кг.) макс 985Гарантія, міс. 12 | 2 |  |
| 10 | **Дизель генераторна установка**  | Тип генератора: ДизельнийВид палива: ДизельНомінальна потужність, кВт: 48Коефіцієнт потужності: 0,8Кількість фаз: 3Напруга, В: 380Частота, Гц: 50Виконання: У шумопоглинаючому корпусіВид запуску: ЕлектростартерСистема охолодження: РідиннийОб'єм паливного бака, л: 288Витрата палива, л/год: 13,5Гарантія: 12 місяцівЧас безперервної роботи, ч: 21,3Ступінь захисту: IP23Вихід 12 В: єНаявність АКБ: єТип установки: СтаціонарнийРозміри В\*Ш\*Г мм:1760 \*2750\*1100Гарантія, міс: 24 | 2 |  |
| 11 | **Дизель генераторна установка**  | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ, КВТ 16РЕЗЕРВНА ПОТУЖНІСТЬ, КВТ 17,6РЕЗЕРВНА ПОТУЖНІСТЬ, КВА 22КІЛЬКІСТЬ ФАЗ ТрифазнийНАПРУГА, В 230 / 400ДВИГУН ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ, ОБ/ХВ 1500ТИП ОХОЛОДЖЕННЯ РідинаСПОЖИВАННЯ ПАЛИВА ПРИ 75% НАВАНТАЖЕННІ, Л/ГОД. 3,4ГЕНЕРАТОР, 4-х полюсний, з автоматичним регулятором напругиГАБАРИТИ Д\*Ш\*В, ММ 1750х700х1100 \* орієнтовніВАГА, КГ до 650ЄМНІСТЬ БАКА, від 70 л. | 2 |  |
| 12 | **Дизельна генераторна установка** | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ (PRP), КВТ 24РЕЗЕРВНА ПОТУЖНІСТЬ (ESP), КВТ 26,4РЕЗЕРВНА ПОТУЖНІСТЬ (ESP), КВА 33КІЛЬКІСТЬ ФАЗ ТрифазнийНАПРУГА, В 230 / 400ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ, ОБ/ХВ 1500ТИП ОХОЛОДЖЕННЯ РідинаСПОЖИВАННЯ ПАЛИВА ПРИ 75% НАВАНТАЖЕННІ, Л/ГОД.5,2 4-х полюсний, з автоматичним регулятором напругиГАБАРИТИ ДХШХВ, ММ 2300x950x1560ВАГА, КГ ДО 925ЄМНІСТЬ БАКА, ВІД 85  | 2 |  |

\* У графі «Відмітка постачальника» у разі відповідності вимогам ставиться «+», у разі невідповідності «-»

Прошу ознайомитися з Таблицю 2 для орієнтування прорахунку «Ціна повинна вказуватися з доставкою» для Додатку 2

| Таблиця 2 |
| --- |
| **Житомир**м. Житомир, Перемоги Майдан, будинок 10 |
| **Івано-Франківськ**м. Івано-Франківськ, вул. Достоєвського 5-А |
| **Київ**м. Київ, бул. Вацлава Гавела 16 Авул. Чумака 5вул. Чумака 7 |
| **Луцьк**м. Луцьк, вул.Святогірська 10 |
| **Львів**м. Львів, пр. Чорновола 454А, корп. 8 |
| **Рівне**м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха 11 |
| **Тернопіль**м. Тернопіль, вул. Є. Коновальця 17 |
| **Хмельницький**м. Хмельницький, вул. П. Мирного 1/2 |
| **Чернівці**м. Чернівці, вул. Сімовича 21 А |
| **Чернігів**м. Чернігів, вул. Княжа 12 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПІБ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_підпис